http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5178
Оптимальный вариант повышения эффективности пластинчатого глушителя в диапазоне низких частот (в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц) можно найти, пользуясь рис. 3. Видно, как изменяется эффективность глушителя и при увеличении его длины (при фиксированном расстоянии между звукопоглощающими пластинами толщиной 200 мм), и при изменении расстояния между пластинами (при фиксированной длине). Максимальная эффективность глушителя на частоте 250 Гц может достигать немногим более 50 дБ при длине пластин 2,5 м и расстоянии между пластинами 80 мм.

	[image: image1.png]53 ®4 85

w2

CH

2 8% 8
o v





	Рисунок 3.

Эффективность пластинчатого глушителя (толщина пластин 200 мм) в зависимости от длины пластин и расстояния между ними в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц:
1 – l1 = 0,5 м; 2 – l2 = 1,0 м; 3 – l3 = 1,5 м; 4 – l4 = 2,0 м; 5 – l5 = 2,5 м


За счет уменьшения расстояния между пластинами можно добиться весьма высокого эффекта установки глушителя, но при условии, что площадь сечения воздушного канала, в котором устанавливается глушитель, не сокращается, иначе площадь сечения этого канала должна быть равной или больше сечения всех каналов глушителя. Данное условие выполняется, если звукопоглощающие пластины установлены в расширенный канал (воздуховод). В противном случае по сравнению со скоростью набегающего потока (перед глушителем) скорости потоков в каналах между пластинами возрастут и при определенных условиях достигнут недопустимых пределов. Есть примеры, когда при скорости набегающего потока около 2,5 м/с скорости в каналах глушителей, установленных в воздуховодах вентиляционных систем, обслуживающих офисные помещения, достигали 6–8 м/с. В результате в глушителях возникал аэродинамический шум, уровни которого превышали допустимые значения.

